## メーター交換連絡書
[7 empty] | 連絡年月日： |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
大阪ガスネットワーク株式会社 御中
メーター交換連絡書
所在地
[8 empty] | 会社・代表者名 | [7 empty] | 印
電話番号
登録店番号
当社の行う簡易内管工事に伴い、既設マイコンメーターの号数変更が必要となりましたので、連絡いたします。
|  | 施工予定日時 |  | 年 | 月 |  | 日 | ( ) | AM | PM |  | 時頃
|  | 施工店連絡先 | 担当者名： |  |  |  |  | TEL；
|  | 需要家 | お客さま名
住所
電話番号
ご使用番号
|  |  | 既設メーター号数 |  |  | マイコン |  |  | 号 | (メーター番号 |  |  |  | )
|  |  | 既設メータータイプ |  |  | タイプ |  | ( )
|  |  | ステーション24 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | 変更後メーター | [5 empty] | 号
|  | 工事内容 | 工事種類 |  |  | ガス栓取替工事 ・ ニップル増設工事 ・
フレキ管増設工事 ・ その他 ( )
[6 empty] | 機器工事(機器名 | [5 empty] | )
[6 empty] | 取外し |  | 号 | → | 取付け |  | 号
※メーター号数の決定は 「別添：メーター号数決定書」 参照。
[参考]
新号数ラインナップ
| 号数 |  |  | ― | 1.6号 |  | 2.5号 |  | 4号 |  | 6号 |  | 10号 |  | 16号
| 最大通過量 [m3/h] |  |  | ― | 1.6 |  | 2.5 |  | 4 |  | 6 |  | 10 |  | 10
| 個別最大流量遮断値 [m3/h] |  |  | ― | 2.3 |  | 3.6 |  | 5.6 |  | 8.4 |  | 14 |  | ―
旧号数ラインナップ
| 号数 |  |  | 1号 | 2号 |  | 3号 |  | 5号 |  | 7号 |  | 10号 |  | 15号
| 最大通過量 [m3/h] |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 15
| 個別最大流量遮断値 [m3/h] |  |  | 1.28 | 2.38 |  | 4.02 |  | 4.76 |  | 5.86 |  | ― |  | ―
※タイプ 「B」 「T」 「NI」 は個別最大流量遮断機能があるが、タイプ 「G」 「GP」 「NIG」 は 「新号数の1.6~6号」
及び 「旧号数の1号~7号」 共に個別最大流量遮断機能は無いため個別最大流量チェックは不要。
※新号数でのメーター号数決定は平成15年5月1日以降に、ガス工事のお申込を頂いた物件より実施。
※メーター交換のご依頼は、施工日の5日前（土日祝日除く）までに工事場所を管轄する大阪ガスネットワーク内管工事管理部署
へ「メーター交換連絡書」 をメールもしくはFAX。
※集合住宅において複数個以上の給湯器グレードアップする場合、共用管の口径が適切であるか確認する必要があるため、
工事申込を受けた段階で、工事場所を管轄する大阪ガスネットワーク内管工事関連部署へ確認要。

## 別添 メーター号数決定書
別添：メーター号数決定書
１． | 住戸内消費機器仕様
＊設計対象となる消費機器の時ガス把握・仕分け
＊負荷ガス量は小数点第３位以下切捨とする。 例：1.259m3→1.25m3
・ 一般＊1
|  |  |  | 給 湯 |  |  |  | 〔 |  |  | 〕 | ＋ | 暖 房 |  |  |  | 〔 |  |  | 〕 | ＋ | 風呂釜 |  |  |  | 〔 |  |  |  | 〕 | ＋ | エアコン |  |  | 〔 |  |  |  | 〕
|  |  |  | ＋ | テーブルコンロ |  |  |  |  | 〔 |  |  |  | 〕 | ＋ | 埋込型ガス栓＊2 | [5 empty] | 〔 |  |  |  | 〕 | ＋ | 予備栓 |  |  |  | 〔 |  |  | 〕
[38 empty] | ＝ | 〔(イ) |  |  |  |  | 〕m3/h
|  | ・ ガスエンジン ・ ガスタービン＊3 | [35 empty] | ＝ | 〔(ロ) |  |  |  |  | 〕m3/h
|  | ・ ＧＨＰ | [35 empty] | ＝ | 〔(ハ) |  |  |  |  | 〕m3/h
|  |  |  | ＊1： |  |  | 一般とはガスエンジン ・ ガスタービンやＧＨＰ以外の機器を示す（以下同様）。
|  |  |  | ＊2： |  |  | 埋込型ガス栓については、セントラル暖房（ＣＨ）がある場合は入れない。
|  |  |  | ＊3： |  |  | エコウィルの発電ユニットはガスエンジン ・ ガスタービンとみなす。尚、エコウィルの給湯 ・ 暖房ユニットは一般
とみなす（以下同様）。
２． | メーター号数の決定
| (1) |  | 1戸当りの標準時ガス量
1戸当りの標準時ガス量を算出し、その標準時ガス量以上の最大通過量をもつメーター号数(二)のうち最小のものを選定。
|  |  |  | 〔一般〕 | [11 empty] | 〔ガスエンジン ・ ガスタービン〕 | [15 empty] | 〔ＧＨＰ〕
|  |  | { | 〔(イ) |  |  |  |  | 〕m3/h |  | × | 1.009＊4 |  |  | ＋ | 〔(ロ) |  |  |  | 〕m3/h |  |  | × | 1.023＊4 |  |  | } | × | 0.7 |  | ＋ | 〔(ハ) |  |  |  | 〕m3/h |  |  | × | 1.33＊4 | × | 1
|  |  | = | 〔 |  |  |  | 〕m3/h |  | ≦ | 〔(二) |  |  |  |  | 〕m3/h
↑
「上記式を満足する最小のガスメーター」の最大通過量
|  |  | ●最小のガスメーター | [39 empty] | 〔(二) |  | 〕 | 号
|  |  |  | ＊4： |  |  | 機器毎の補正係数
| (2) |  | 最大消費機器時ガス量≦メーター最大通過量
|  | ① |  | 「下記の２つのうち最も時ガス量の大きいもの」 ≦ 「(二)で仮定したガスメーターの最大通過量」
であれば、(ホ)に(二)の数値を記入し、メーター号数仮定。
|  | ② |  | 「下記の２つのうち最も時ガス量の大きいもの」 > 「(二)で仮定したガスメーターの最大通過量」
であれば、(ホ)に下記式を満たすメーター号数仮定。
|  |  |  | ・ 一般＊5 |  |  | 〔 |  |  | 〕m3/h |  |  | × | 1.009＊4 |  |  | ＋ | ガスエンジン・ガスタービン＊5 | [6 empty] | 〔 |  |  |  | 〕m3/h |  |  | × | 1.023＊4 |  | = | 〔 |  |  |  | 〕m3/h |  | ≦ | 〔(ホ) |  | 〕m3/h
|  |  |  | ・ GHP＊5 |  |  | 〔 |  |  | 〕m3/h |  |  | × | 1.33＊4 |  |  | ＋ | ガスエンジン・ガスタービン＊5 | [6 empty] | 〔 |  |  |  | 〕m3/h |  |  | × | 1.023＊4 |  | = | 〔 |  |  |  | 〕m3/h
|  |  |  | ＊5： |  |  | 「一般」 「ガスエンジン ・ ガスタービン」 「ＧＨＰ」のうち最も時ガス量が大きい機器を示す。
|  | ●メーター号数仮定 | [40 empty] | 〔(ホ) |  | 〕 | 号
| (3) |  | 個別最大流量チェック＊6 ・ メーター号数決定
下記の３つのうち 「時ガス量の大きいもの１位と２位の和」 と 「(ホ)のメーターの個別最大流量値」 を比較する。
|  |  |  | ・一般（一般の中で時ガス量の大きいもの：１位） | [17 empty] | 〔 |  |  |  | 〕m3/h |  |  | × | 1.009＊4 |  |  | = | 〔 |  |  | 〕m3/h
|  |  |  | ・一般（一般の中で時ガス量の大きいもの：２位） | [17 empty] | 〔 |  |  |  | 〕m3/h |  |  | × | 1.009＊4 |  |  | = | 〔 |  |  | 〕m3/h
|  |  |  | ・ガスエンジン ・ ガスタービン | [17 empty] | 〔 |  |  |  | 〕m3/h |  |  | × | 1.023＊4 |  |  | = | 〔 |  |  | 〕m3/h
|  |  |  | 〔 |  |  |  | 〕m3/h（1位） |  |  |  | ＋ |  | 〔 |  |  |  | 〕m3/h（2位） |  |  |  | = |  | 〔 |  |  |  | 〕m3/h |  |  | ＜ |  | 〔 |  |  | 〕m3/h
[13 empty] | タイプ | [5 empty] | YES | [7 empty] | NO | [5 empty] | ↑(ホ)の個別最大流量値
[5 empty] | ● | Ｍ | (ホ) |  |  |  |  | 号 | [6 empty] | に決定 | [10 empty] | タイプ
|  |  |  | ●上記式を満足するＭ | [24 empty] | 号 | [5 empty] | に決定
|  |  |  | ＊6： |  |  | ＧＨＰがある場合等でタイプＧ・タイプＧＰ・タイプＮＩＧを設置する場合、(3)の個別最大流量チェックは不要で
(2)によりメーター号数を決定する。